## ボイラ室換気計算表紙
換気計算書
2021-07-20
EA
放熱換気風量
OA or SA | [9 empty] | 974 |  | [ｍ3/ｈ]
必要換気空気量
974 |  | [ｍ3/ｈ]
角型ガラリ
角型ガラリ | [8 empty] | 0 | × | 0 | [mm]
0 | × | 0 | [mm]
換気方式
第3種換気法
[5 empty] | 給気方式 ： | 自然給気
[5 empty] | 排気方式 ： | 強制排気 | [6 empty] | 第1種換気法 | 強制給気 | 強制排気
[13 empty] | 第2種換気法 | 強制給気 | 自然排気
[5 empty] | 設計条件一覧 | [7 empty] | 第3種換気法 | 自然給気 | 強制排気
[13 empty] | 第4種換気法 | 自然給気 | 自然排気
[5 empty] | 居室サイズ |  | 18.6 | ［㎡］
[5 empty] | 室内高さ |  | 2.8 | ［m］
[5 empty] | 室内空気量 |  | 52.08 | [㎥]
[5 empty] | 換気風量 |  | 974 | [ｍ3/ｈ]
[7 empty] | 18.702 | [回/h]
注意事項
|  | 1） | 室内に異臭や、整髪香料が蔓延しないように配慮し、設計基準を店舗、事務所の設計基準の
1.5倍以上の値に設定
|  | 2） | 新型コロナウイルス対策として、その他設備の設計基準よりも大きな設計条件とする
室内熱排除

## ボイラ室換気計算書
換気量計算書
1) 計算条件
|  | 計算条件 |  |  |  | 記号 | 数値入力 | [8 empty] | 理論空気比 |  |  | 理論乾き排ガス量 |  |  | 理論湿り排ガス量
|  | ボイラ定格出力 |  |  |  | Ｐ |  |  | [kW] |  |  |  |  | 13A |  | 10.7045 |  |  | 9.6219 |  |  | 11.7872
|  | 燃料消費量 |  |  |  | G |  |  | [kg/h]/[Nm3/h] |  |  |  |  | LPG |  | 24.5238 |  |  | 22.4738 |  |  | 26.5738
|  | 燃料種類 |  |  |  | - |  |  | [-] |  |  |  |  | A重油 |  | 11.0148 |  |  | 12.7309 |  |  | 14.1419
|  | 空気比 |  |  |  | m |  |  | [-] |  |  |  |  | 灯油 |  | 10.7977 |  |  | 10.193 |  |  | 11.4026
|  | 室内寸法 |  | 縦 |  | x |  |  | [m]
|  |  |  | 横 |  | y |  |  | [m] | [5 empty] | 数値 | 単位
|  |  |  | 高さ |  | h |  |  | [m] |  |  |  |  | グラスウール | 0.035 | W/m・K
|  | 煙道 |  | 角径 |  | d | 0 | × | 0 | [m] |  |  |  | ロックウール | 0.038 | W/m・K
|  |  |  | 円径 |  |  |  |  | [m]
|  |  |  | 長さ |  | L |  |  | [m]
|  |  |  | 排ガス温度 |  | ｔ2 |  |  | [℃] | [8 empty] | ～参考換気回数～
|  |  |  | 材質 |  | k | ロックウール | [5 empty] | ～外気温の入力～ |  |  |  |  | 病院ボイラ室 |  | 20 | 回
|  |  |  | 厚さ |  |  | 65 |  | [mm] |  |  |  | 夏季は35[℃] |  |  |  |  | ホテルボイラ室 |  | 20 | 回
|  |  |  | 熱通過率(仮定) |  |  | 0.00058462 |  | [kW/m2・K] |  |  |  | 冬季は10[℃] |  |  |  |  | 工場ボイラ室 |  | 40 | 回
|  | 室内換気回数（仮定） |  |  |  | N |  |  | [回] | [8 empty] | 工場ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 |  | 30 | 回
|  | 室内許容温度（仮定） |  |  |  | t1 | 40 |  | [℃] |  |  |  | ～室内許容温度の入力～ |  |  |  |  | 機械工場 |  | 10 | 回
|  | 外気温度（仮定） |  |  |  | t0 |  |  | [℃] |  |  |  | 30～40[℃]の範囲で入力 |  |  |  |  | 熱処理工場 |  | 30 | 回
|  | 安全率 |  |  |  | α | 1 |  | [-] | [8 empty] | 特殊工場 |  | 60 | 回
|  | ボイラ基数 |  |  |  | Ｂ |  |  | [基]
[18 empty] | 厨房 |  | 60 | 回
2) 室内換気風量計算 | [17 empty] | トイレ |  | 30 | 回
[18 empty] | 一般家庭 |  | 6 | 回
| 室内体積 V |  | ＝ | x × y × h | [13 empty] | 飲食店 |  | 6 | 回
|  |  | ＝ | 0 | [Nm3] | [12 empty] | 体育館 |  | 8 | 回
| 換気流量 Q1 |  | ＝ | V × N
|  |  | ＝ | 0 | [Nm3/h]
室内換気風量
[10 empty] | Q1 = | 0 | [Nm3/h]
3) 燃焼必要空気量計算
| 理論空気量 vgA0 |  |  | ＝ | #N/A | [Nm3/Nm3-f] |  |  | ← | ＊燃料によって異なります
| 実際空気量 vgA |  |  | ＝ | vgA0 × m
|  |  |  | ＝ | #N/A | [Nm3/Nm3-f]
| 燃焼必要空気量 Ｑ2 |  |  | ＝ | vgA × G × B
|  |  |  | ＝ | #N/A | [Nm3/h]
燃焼必要空気量
[10 empty] | Q2 = | #N/A | [Nm3/h]
4) 給気量の計算
| 給気量 Q3 |  |  | ＝ | Q1 + Q2
|  |  |  | ＝ | #N/A | [Nm3/h]
給気量
[10 empty] | Q3 = | #N/A | [Nm3/h]
5) 放熱換気風量計算
| 缶体放熱 Ｈ1 |  |  | ＝ | Ｐ × 0.005 × B |  |  |  | ← | ＊缶体出力の0.5%の損失と仮定 |  |  | 放熱割合を変える際は数式に注意!!
|  |  |  | ＝ | 0 | [kW] | [9 empty] | ～放熱割合参考値～
| 煙道放熱 Ｈ2 |  |  | ＝ | Ａ × ｋ（ｔ2-ｔ1） |  |  |  | ← | A:煙道表面積[m2] |  |  | 注意
|  |  |  | ＝ | 0 | [kW] | [6 empty] | 基本は1％で見るが |  |  | ボイラ | 1%
| 放熱換気量 Q4 |  |  | ＝ | 1000 × （Ｈ1 + Ｈ2） | [7 empty] | 値が大きくなりすぎるため、 |  |  | 冷温水発生器 | 0.5%
[5 empty] | 0.33 × （ｔ1-ｔ0） | [7 empty] | 計算書では0.5％として計算している。 |  |  | 小規模ボイラ | 2%
|  |  |  | ＝ | 0 | [Nm3/h]
放射熱換気風量
[10 empty] | Q4 = | 0 | [Nm3/h]
6) 必要換気空気量
必要換気茎量は、給気量と放熱換気量の計算結果のうち
計算数値の大きなものを採用する。
| 必要換気流量 Q |  |  | ＝ | #N/A | × | α
|  |  |  | ＝ | #N/A | [Nm3/h]
必要換気空気量
[10 empty] | Q = | #N/A | [Nm3/h]

## ガラリ計算書
ガラリ計算書
1) 計算条件
|  | 計算条件 |  |  |  | 記号 | 数値入力 | [5 empty] | 種 別 | 取付位置 | 流速目安[m/s] | 有効開口率
|  | 給気量 or 必要換気空気量 |  |  |  | Q1 |  | [m3/h] |  |  |  |  | 吸込口(GVS) | 室内 | 2 | 0.7
|  | 放熱換気風量 |  |  |  | Q2 |  | [m3/h] | [5 empty] | 廊下 | 3 | 0.7
|  | 給気 |  | 流速 |  | v1 | 3 | [m/s] | [5 empty] | 便所 | 3 | 0.7
|  |  |  | 開口率 |  | α1 | 0.35 | [-] |  |  |  |  | ドアガラリ | 室内 | 2 | 0.35
|  |  |  | 形状 | 角 | - | 角の場合は1辺長さ入力 | [5 empty] | ドアのアンダーカット | 室内 | 1.5 | 1
[7 empty] | 1 | [m] |  |  |  |  | 外気（給気）ガラリ | 外壁又は屋外 | 3 | 0.3
|  | 排気 |  | 流速 |  | ｖ2 | 4 | [m/s] |  |  |  |  | 排気ガラリ | 外壁又は屋外 | 4 | 0.3
|  |  |  | 開口率 |  | α2 | 0.35 | [m]
|  |  |  | 形状 | 角 | - | 角の場合は1辺長さ入力 | [5 empty] | 一般的には、0.35の開口率を使用することが多い。
[7 empty] | 1 | [m]
2) 給気ガラリ計算
| 給気ガラリ |  | Ａ1 | ＝ | Q1
| 見かけ面積 |  |  |  | 3600 × v1 × α1
|  |  |  | ＝ | 0 | [m2]
角型ガラリ
[9 empty] | 1 | × | 0 | [m]
3) 排気ガラリ計算
| 排気ガラリ |  | Ａ2 | ＝ | Q2
| 見かけ面積 |  |  |  | 3600 × v2 × α2
|  |  |  | ＝ | 0 | [m2]
角型ガラリ
[9 empty] | 1 | × | 0 | [m]
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1000 | [6 empty] | 1000
| 給気ガラリの大きさ[mm] | [6 empty] | 排気ガラリの大きさ[mm]

## 換気計算(建築仕様)
換気容量計算
| ● | 1人当たりの占有面積から求める方法
Q：必要換気量[m3/h]
|  | Q = | 20A | [6 empty] | 入力セル | [7 empty] | A：居室床面積[m2]
|  |  | N | [6 empty] | A= | 50 |  | [㎡] |  |  |  |  | A1：１人当たりの占有面積[m2]
[10 empty] | N= | 10 |  | [人] |  |  |  |  | N：人数
|  | = | 1000 |  |  |  | s | [10 empty] | V1：床面積当たりの換気量[m3/(㎡・h)]
|  |  | 5 | [14 empty] | L：ダクト長さ[m]
[10 empty] | 必要換気の計算 | [7 empty] | n：曲がり個数
|  | = | 200 | [6 empty] | 200 |  |  | [m3/h] |  |  |  |  | Lm：直管相当長さ[m]
⊿P：圧力損失[Pa]
v：流速[m/s]
| ● | 床面積から求める方法 | [15 empty] | d：ダクトの直径[mm]
[10 empty] | 入力セル | [7 empty] | R：曲がり半径[mm]
|  | Q = AV1 | [7 empty] | 用途 |  | 事務所(個人)
[10 empty] | A= |  | 50 |  |  |  | [㎡] |  |  |  | 換気に関する法令
|  | = | 300 | [14 empty] | ・ | 直接外気に向かって開放することの
[10 empty] | V1= |  | 6 |  |  | [m3/(㎡・h)] |  |  |  | できる開口部の面積を床面積の
1/20以上とすること。
[10 empty] | 必要換気の計算 | [8 empty] | 但し、十分な能力を有する換気設備
[10 empty] | 300 |  |  | [m3/h] | [5 empty] | を設けている際はこの限りではない。
| ● | 収容人員から求める方法 | [15 empty] | ・ | 屋内作業場の気温が10℃以下である
[10 empty] | 入力セル | [8 empty] | ときには、換気に際し労働者を1m/s
|  | Q = NV2 | [7 empty] | 用途 |  | 事務所 | [6 empty] | 以上の気流にさらしてはならない。
[10 empty] | N= |  | 10 |  |  |  | [人]
|  | = | 255
[10 empty] | V2= |  | 25.5 |  |  | [m3/(人・h)]
必要換気の計算
[10 empty] | 255 |  |  | [m3/h]
換気ダクトの設計
丸ダクト曲管の圧力損失
[7 empty] | 2 |  | 計算条件 | [5 empty] | 条件 |  | 近似式 |  | Lm：直管相当長さ[m]
⊿P = |  | λρ(L+(Lm・n)) |  |  | × | 4Q |  |  | L= | 20 |  | [m] |  |  | R/d |  |  |  | φ100 | φ150 | φ200 | φ250
|  | 2d |  |  |  | 3600πd2 |  |  | d= | 250 |  | [mm] |  |  | 0.5 |  | 43D |  | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 10.8
[9 empty] | Q= | 300 |  | [m3/h] |  |  | 0.75 |  | 23D |  | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 5.8
| = | 4.1088 |  |  | × | 2.882 |  |  | ρ= | 1.2 |  | [kg/m3] |  |  | 1 |  | 15D |  | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8
[9 empty] | λ= | 0.04 |  | [-] |  |  | 1.5 |  | 10D |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| = | 11.8417 | [6 empty] | n= | 6 |  | [個] |  |  | 2 |  | 9D |  | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3
[9 empty] | Lm= | 3.8 |  | [m]
＊ | この計算は、ダクトが円形で
| かつ、径が途中で変わっていない | [7 empty] | 圧損計算結果 | [5 empty] | 圧損≒静圧を満たす機器を選定する
| もの以外使用してはならない。 | [7 empty] | 11.8417 |  |  | [Pa] |  |  | ここを30～50[Pa]にするように設計する
換気容量計算
| ● | 居室の温度・湿度を制御するための必要換気量 | [14 empty] | Q：必要換気量[m3/h]
A：居室床面積[m2]
|  | Q = 1000Hs/0.33(tr-t0) | [7 empty] | 入力セル | [6 empty] | Hs：発生顕熱(人体発熱)[kW/人]
[10 empty] | n= | 3 |  | [人] |  |  |  |  | ≒2.791[kW/人]とする
|  | = | 12686.3636 | [6 empty] | tr= | 24 |  | [℃] |  |  |  | n：人数
[10 empty] | t0= | 22 |  | [℃] |  |  |  | tr=室内許容温度[℃]
t0=導入外気温度[℃]
[10 empty] | 必要換気の計算 | [6 empty] | S：たばこの健康燃焼量[mg/m3]
[10 empty] | 12686.3636 |  |  | [m3/h] |  |  |  |  | ≒35.3[m3]とする
N：1人の時間当たりのたばこの本数[本/(人・h)]
| ● | 喫煙スペースの必要換気量 | [15 empty] | ≒12[本/(人・h)]とする
L：たばこの燃焼量[mg/本]
|  | Q = W/S | [15 empty] | ≒700[mg/本]とする
|  | W = n0ALN | [14 empty] | n0：人員密度[人/㎡]
[10 empty] | 入力セル | [7 empty] | ≒0.6[人/㎡]とする
|  | W = | 50400 | [6 empty] | A= | 10 |  | [㎡]
|  | S = | 35.3
必要換気の計算
|  | Q = | 1427.762 | [6 empty] | 1427.762 |  |  | [m3/h]
換気方式推奨表
|  |  |  | 室 名 |  |  |  | 換気が必要な要因 |  |  |  |  | 換気方式 |  |  |  | 換気量
[8 empty] | 臭気 | 熱 | 燃焼ガス | 湿気 | 有毒ガス | 第一種換気法 | 第二種換気法 | 第三種換気法 | 第四種換気法 | 換気回数 [回/h]等
|  |  |  | ボイラ室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ |  |  | 計算式
|  |  |  | 冷凍機室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ |  |  | 計算式
|  |  |  | 小規模ボイラ室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | 5、計算式
|  |  |  | 小規模冷凍機室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | 5、計算式
|  |  |  | 圧縮式冷凍機室 | [7 empty] | ○ |  |  | △ |  | 5～10
|  |  |  | 吸収式冷凍機室 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 5～10
|  |  |  | コージェネ室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 計算式
|  |  |  | 空調機室 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 5
|  |  |  | 受水タンク室 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | △ |  | 4
|  |  |  | オイルタンク室 | [7 empty] | ○ | ○ |  | △ |  | 5
|  |  |  | 高圧ガスボンベ室 | [7 empty] | ○ | ○ |  | △ | △ | 5
|  |  |  | 受変電室 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 計算式
|  |  |  | 分電盤室 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | △ |  | 4
|  |  |  | 自家発電気室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 計算式
|  |  |  | 蓄電池室 | [7 empty] | ○ | ○ |  | △ |  | 10～15
|  |  |  | エレベーター機械室 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 計算式
|  |  |  | 駐車場（無窓） | [7 empty] | ○ | ○ |  | △ |  | 10[回/h],25[m3/(h・㎡)]
|  |  |  | 駐車場（有窓） | [7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 10
|  |  |  | 事務所 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  | △ | 6～10
|  |  |  | 店舗 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  | △ | 6～10
|  |  |  | トイレ |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 10～15
|  |  |  | 配膳室 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 5～8
|  |  |  | 倉庫 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 4～6
|  |  |  | 浴室 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 3～5
|  |  |  | 住居 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | △ |  | 1～3
|  |  |  | 厨房 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 60
Note on L43: 上田:原則1.2
Note on Q43: 上田:多くのものはこのラインで 作られている
Note on L44: 上田:原則0.04

## Sheet1
室 名 | 換気が必要な要因 |  |  |  |  | 換気方式 |  |  |  | 換気量
| 臭気 | 熱 | 燃焼ガス | 湿気 | 有毒ガス | 第一種換気法 | 第二種換気法 | 第三種換気法 | 第四種換気法 | 換気回数 [回/h]等
ボイラ室 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ |  |  | 計算式
冷凍機室 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ |  |  | 計算式
小規模ボイラ室 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | 5、計算式
小規模冷凍機室 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | 5、計算式
圧縮式冷凍機室 |  |  |  |  | ○ |  |  | △ |  | 5～10
吸収式冷凍機室 |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 5～10
コージェネ室 |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 計算式
空調機室 |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 5
受水タンク室 |  |  |  | ○ |  | ○ |  | △ |  | 4
オイルタンク室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | △ |  | 5
高圧ガスボンベ室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | △ | △ | 5
受変電室 |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 計算式
分電盤室 |  | ○ | [5 empty] | △ |  | 4
自家発電気室 |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 計算式
蓄電池室 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | △ |  | 10～15
エレベーター機械室 |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  | 計算式
駐車場（無窓） |  |  |  |  | ○ | ○ |  | △ |  | 10[回/h],25[m3/(h・㎡)]
駐車場（有窓） |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 10
事務所 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △ | 6～10
店舗 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △ | 6～10
トイレ | ○ | [6 empty] | ○ |  | 10～15
配膳室 | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 5～8
倉庫 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 4～6
浴室 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 3～5
住居 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | △ |  | 1～3
厨房 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 60